Hitachi Multizone-Außengerät RAM-90NP5A

Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP) was sich in der Effezienz des Gerätes niederschlägt.

Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Seidengrau, etwas heller als RAL 7044). Vollhermetischer Twin-Rollkolben-Verdichter auf Schwingungsdämpfern gelagert. Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator (DC-Lüftermotor) ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen (je Inneneinheit), Flüssigkeitsabscheider, elektronischem E-Ventil (je Inneneinheit), sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit dem Kältemittel R410A. Die Inneneinheiten werden immer separat an der Außeneinheit angeschlossen.

edingungen:

Es müssen mind. 2 Inneneinheiten angeschlossen sein.

Es dürfen maximal 5 Inneneinheiten angeschlossen werden.

Die Rohrleitungen werden von jeder Inneneinheit zur Außeneinheit geführt.

Modell- und Leistungsvarianten sind frei wählbar.

Ein gleichzeitiges Kühlen und Heizen ist nicht möglich.

Anschließbare Inneneinheiten:

Wandgeräte CutOut RAK-xxQXA

Wandgeräte RAK-xxQPA

Truhengeräte CutOut RAF-xxQXA

Truhengeräte RAF-xxRPA

Kassettengeräte RAI-xxRPA

Kanalgeräte RAD-xxRPA

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	8,50 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	1.5-9.5 kW

Nennheizleistung	:	11,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	1.5-11.5 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	2-5

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A++

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,81 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	4,47 W/W

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	6.09 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	3.80 W/W

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	46-55 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	52-58 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	68 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Empfohlene Absicherung, träge	:	20,00 A

Steuerleitung	:	3x1,5 je IE mm2

Abmessungen H/B/T	:	800x950x370  mm

Gewicht	:	71,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	5x6.53 / 3x9.52+2x12.70 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	2.70 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	25,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	75,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-10 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +21 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAM-90NP5A

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.