Hitachi FreeSystem-Innengerät RPIM-1.5FSN2E

Kompaktes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Innen wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Vorder- und Rückseite für Kanalanschluß vorgesehen. Lufteintritt von hinten oder unter durch einfaches Ummontieren möglich. Einteiliger, waschbarer Filtereinsatz. Eine leise laufende Radiallüfterwalze, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Zweistufiger Motor mit Wicklungsüberhitzungsschutz. Die Pressung kann über die Kabelfernbedienung 10 Pa auf 45 Pa erhöht werden. Verdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung mit elektronischen Expansionsventil. Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt. Das Innengerät kann durch Betätigung eines DIP-Schalters auch auf eine Nennleistung von 1,3 PS geändert werden.

Innengerät geeignet für den Anschluß an ein Hitachi Set-Free-System (VRF) oder Utopia-Inverter-Außengerät (mit geänderten Leistungsdaten).

H-Link Steuersystem

- Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

- Kombination mit Utopia oder älteren H-Link I Systemen sind möglich.

- Anbindung an diverse Gebäudeleitsysteme über optionale Module sind möglich.

- Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional.

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar)

- Externe Ein/Aus Schaltung über gepulstem oder permamentem potenzialfreien Eingang.

- Moduseinstellung Kühlen/Heizen

- Betriebsanzeige

- Alarmanzeige

- Anzeige Kompressoranforderung beim Kühlen oder optional Heizen.

- Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder optional Heizen

Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- Kabelfernbedienung PC-ART

- Hotelfernbedienung PC-ARH

- Infrarotfernbedienung PC-LH3A mit externen Empfänger PC-ALHZ

- Tauwasserpumpe DU-M1E

Technische Daten

Nennkälteleistung (Utopia Außeneinheit)	:	3,60 kW

Nennkälteleistung (Setfree Außeneinheit)	:	4,00 kW

Nennheizleistung (Utopia Außeneinheit)	:	4,00 kW

Nennheizleistung (Setfree Außeneinheit)	:	4,80 kW

Luftvolumenstrom	: 	510/600 m3/h

Ext. statische Pressung 	:	5/10 (45) Pa

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	29/33 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	29/33 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,09 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,09 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	0,04 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	0,04 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	10,00 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	275x702x600  mm

Gewicht	:	26,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RPIM-1.5FSN2E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.