Hitachi FreeSystem-Innengerät KPI-1002E3E

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Innen wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Vorder- und Rückseite für Kanalanschluß vorgesehen. Zweiteiliger, waschbarer Filtereinsatz (Grobstaubfilter G3). Zelluloid Kreuzstrom-Wärmetauscher für die Wärmerückgewinnung von latenter und sensibler Energie. Dieser Wärmetauscher ermöglicht auch das Gerät hochkant zu installieren, da kein Abfluss angeschlossen werden muss. Filter und Wärmetauscher sind einfach über eine Wartungsklappe seitlich zu entnehmen. Prozessor gesteuert mit Lufttemperatursensoren. Über eine steuerbare Bypass-Klappe, wird im Automatikbetrieb der Wärmetauscher bei Bedarf umgangen, um eine freie Kühlung (Heizung) zu realisieren. Zwei leise laufende Turbo-Radiallüfterwalzen, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Die Motoren können zu Wartungszwecken leicht nach unten ausgebaut werden. EC-Lüftermotor für einen extrem sparsamen Betrieb auch bei hoher Pressung und interner Drehzahlüberwachung. Der Luftansaug und Luftauslass erfolgt bauseitig über isolierte Luftkanäle.

Einbindung/Steuerung

Der Anschluss an eine Kabelfernbedienung ist in jedem Fall notwendig.

- Anschluss über eine separate Kabelfernbedienung PC-ART bzw. PC-ARF

- Anschluss an eine Inneneinheit Utopia / Set-Free. Über die Kabelfernbedienung des Gerätes kann das KPI ebenfalls angesteuert werden. (Sollten andere Lüfterstufen gewählt werden, als an dem angeschlossenen Klimagerät, empfehlen wir eine separate Kabelfernbedienung)

- Die zusätzliche Einbindung des KPI Gerätes in den H-Link ist möglich.

- Über einen Bauseitigen CO2 Sensor (ON/OFF, 0~10V, bzw. 4~20mA) besteht die Möglichkeit die Lüfterdrehzahl den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.

H-Link Steuersystem

- Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

- Kombination mit Utopia und Set Free Systemen in einen H-Link möglich.

- Im H-Link zählt ein KPI Gerät wie eine separate Außeneinheit.

- Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional.

Funktionen

die über die Kabelfernbedienung aktiviert werden können.

- Ein/Aus Schaltung (In Verbindung mit oder ohne Klimagerät).

- Automatik Betrieb / nur freie Kühlung / nur Wärmetauscher Betrieb

- Anpassen der Pressung an das Kanalsystem

- Überdruck bzw. Unterdruck im Raum (unterschiedlich hohe Luftströme)

- Startverzögerung nach Einschaltung: 0 / 30 / 60 Minuten

- Lüfternachlauf nach Abschaltung

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar)

- Externe Ein/Aus Schaltung über gepulstem oder permanentem potenzialfreien Eingang.

- Moduseinstellung Kühlen/Heizen

- Eingangssignal von bauseitigem CO2 Sensor

- Betriebsanzeige

- Alarmanzeige

- Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder Heizen

Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- Kabelfernbedienung PC-ART bzw. PC-ARF

- Feinstaubluftfilter Klasse F7

Technische Daten

Luftvolumenstrom	: 	1000/800/620 m3/h

Ext. statische Pressung 	:	120/80/50 (max. 195) Pa

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	35/32/30 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	35/32/30 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,26 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,26 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	1,20 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	1,20 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	10 A

Abmessungen H/B/T	:	385x1600x1295  mm

Gewicht	:	79,00 kg

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  KPI-1002E3E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.