Hitachi Split-Außengerät RAC-70WPA

Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Seidengrau, etwas heller als RAL 7044). Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator ist statisch und dynamisch ausgewuchtet und wird elektronisch geregelt bzw. überwacht. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, elektronischem E-Ventil, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Dieses Gerät ist vorgefüllt mit R410A, fluorierte Treibhausgase mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von über 150.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	7,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	1.5-8.0 kW

Nennheizleistung	:	8,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	1.5-9.2 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A++

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A+

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,23 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,64 W/W

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	6.80 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	4.40 W/W

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	52 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	54 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	67 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Empfohlene Absicherung, träge	:	16,00 A

Steuerleitung	:	3x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	800x850x298  mm

Gewicht	:	55,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	1.85 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-10 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +21 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAC-70WPA

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.