Hitachi Yutaki S Außeneinheit RAS-10HRNME-AF

Außeneinheit für den Anschluss an die Yutaki S Inneneinheit RWM-10.0FSN3E. Gehäuse aus galvanisiertem und lackierten Stahlblech (Farbe: Seidengrau, etwas heller als RAL 7044). Vollhermetischer Scroll-Verdichter mit GS-Wechselrichter, vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert, leise laufend mit hohen Wirkungsgrad. Steuerstromabsicherung, Kompressorschutz mittels Inverterüberwachung, Heißgasüberwachung und Hochdruck-Pressostat. Zwei Axial-Ventilatoren, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Ein Lüfter ist als regelbarer DC Motor ausgeführt. L-förmiger luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, 4-Wege-Umschaltventil, Flüssigkeitsabscheider, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit Kältemittel R410A, ausreichend für Innen- und Außenteil und 30 m Kältemittelleitung.

Fehlerdiagnosesystem Außengerät

Das Prüfverfahren wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine LED-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile....

Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt.

Optionale Funktionen über Platine Außeneinheit

- Einleitung des Testbetriebs Kühlen oder Heizen über DIP-Schaltereinstellung

- Abschaltung des Kompressors

Optionale Ausgangssignale über Platine Außeneinheit

- Betriebs- und Alarmsignal

- Verdichter- und Abtausignal

Zubehör   (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- AF-AOS-01 Relaisbox für externe Ausgangssignale

Technische Daten

Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	24,00 kW

COP W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	4,41 W/W

Nennheizleistung W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	:	18,00 kW

COP W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	:	2,61 W/W

Nennheizleistung W(x/+35), L (+10TK/+9FK)*	:	25,30 kW

COP W(x/+35), L (+10TK/+9FK)*	:	4,63 W/W

Nennheizleistung W(x/+35), L (+2TK/+1FK)*	:	21,90 kW

COP W(x/+35), L (+2TK/+1FK)*	:	3,00 W/W

Nennkälteleistung W(+12/+7), L (+35)*	:	18,40 kW

EER W(+12/+7), L (+35)*	:	3,12 W/W

Nennkälteleistung W(+23/+18), L (+35)*	:	24,50 kW

EER W(+23/+18), L (+35)*	:	3,57 W/W

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1

Luftvolumenstrom	: 	9000 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	59 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	61 dB(A)

Spannung	:	400/3/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	5,30 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	5,88 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	7,80 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	8,60 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	20,00 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	1.650x1.100x390  mm

Gewicht	:	170,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	12.7 / 25.4 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	7.80 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	+10 bis +46 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-20 bis +35 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-10HRNME-AF

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.