Hitachi SetFree-Außengerät RAS-12FSXN1E

Dieses Außengerät kann wahlweise als 2 Leiter-System oder als 3 Leiter-System betrieben werden. Für größere Klima-Systeme, können bei Bedarf auch mehrere Außeneinheiten kombiniert werden, es sind aber nur bestimmte Kombinationen zulässig.

2 Leiter-Systeme (Wärmepumpe): Alle angeschlossenen Inneneinheiten können gleichzeitig nur Kühlen oder nur Heizen. Ein gleichzeitiges Kühlen oder Heizen ist nicht möglich. Es wird eine zentrale Flüssigkeits- und Saugleitung zu den Inneneinheiten verlegt.

3 Leiter-Systeme: (Wärmepumpe mit Wärmerückgewinnung): Alle angeschlossenen Inneneinheiten können gleichzeitig Kühlen oder Heizen. Es wird eine zentrale Flüssigkeits-, Heißgas- und Saugleitung zu den Inneneinheiten verlegt. Für den Betrieb als 3 Leiter-System müssen zusätzlich optionale CH-Boxen vor den Inneneinheiten installiert werden, die dann auf Kühl- oder Heizbetrieb umschalten. Diese CH-Boxen ermöglichen dann zusätzlich die Wärmerückgewinnung. Die im Kühlmodus aufgenommene Energie, kann bei gleichzeitigem Heizbetrieb von anderen Inneneinheiten, ohne zusätzlichen Energieaufwand kostenlos genutzt werden. Energieeinsparungen von bis zu 50% sind im Idealfall möglich.

Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Einbrennlackierung (Farbe: Grauweiß, ähnlich RAL 9002). Einfacher Zugang für Service- und Wartungsarbeiten von vorne möglich. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Ein drehzahlgeregelter Axial-Ventilator ermöglicht den Kühlbetrieb bei niedrigen Außentemperaturen. Ein vollhermetischer Scroll-Verdichter, Inverter geregelt (bei zwei Kompressoren ein zusätzlicher non-inverter Scroll), vibrationsarm und auf Schwingungsdämpfern montiert. Verdichterschutz gegen Überströme und thermische Überlastung, ausgestattet mit Kurbelwannen-Heizung, Saugseitig durch einen großzügig ausgelegten Flüssigkeitsabscheider zum Vermeiden von Flüssigkeitsschlägen geschützt. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, Flüssigkeitsunterkühler als Doppelrohr-Wärmetauscher, Sammler, Ölabscheider, elektronische Expansionsventile, Hochdruck-Pressostat, 2x 4-Wege-Umschaltventile und Kältemittelfilter. Sicherheitskette bestehend aus Hochdruckschalter, Drucksensoren auf der Hoch- und Niederdruckseite, Überhitzungsschutz Ventilatormotor und Verdichter, Überstromschutz und Drehfeldüberwachung. Dieses Gerät ist vorgefüllt mit R410A, fluorierte Treibhausgase mit einem Treibhauspotenzial von über 150. HITACHI beteiligt sich am Eurovent zertifiziert Performance-Programm für VRF Systeme. Laufende Gültigkeit des Zertifikats: www.eurovent-certification.com oder www.orcertiflash.com

Besondere Funktionen:

- Bei einem Ausfall eines Verdichters kann einfach über die Kabelfernbedienung ein Notbetrieb aktiviert werden (nur bei Systemen mit mehreren Verdichtern).

- Die automatische Füllmengenüberprüfung kann nach Installation oder Wartung ausgeführt werden und zeigt den aktuellen Füllstatus an. (Über- / Unterfüllt / OK)

- Schaldruckpegelabsenkung über Eingangssignale (-2, -5 oder -8dB(A))

- Die Laufzeit verschiedener Verdichter wird konstant gehalten (nur bei Systemen mit 2 oder 3 Außeneinheiten)

- Bei Kombinationen von Außengeräten (16P- 54PS Modellen) wird die Abtauphase pro Modul ausgeführt, um ein zusätzliche Betriebssicherheit zu erlangen.

- Bei Einzelmodulen kann eine Höhendifferenz von 90m überwunden werden.

- Über Dipschalter kann ein Betrieb mit externer statischer Pressung von max. 60Pa eingestellt werden.

Fehlerdiagnosesystem Außengerät

- Das Prüfverfahren wird über Druckschalter eingeleitet. Die Werte können über eine LED-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen und Drücke im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, Historie der letzten 15 Fehler mit relevanten Daten ....

- Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt.

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar)

- Manueller Stopp der Verdichter und der Inneneinheiten

- Manueller Stopp der Verdichter (Inneneinheiten laufen weiter)

- Begrenzung des Betriebsstroms des Außengerätes auf 40%, 60%, 70% 80% oder 100%.

- Anbindung eines bauseitigen Schneesensors, bei Stillstand der Kompressoren läuft der Lüftermotor der Außeneinheit auf hoher Drehzahl.

- Festlegung des Betriebsmodus Heizbetrieb oder Kühlbetrieb.

- Schalldruckpegel Absenkung: -2dB(A) ca. 80% der Leistung , -5dB(A) ca. 60% der Leistung 60% oder -8dB(A) ca. 40% der Leistung.

- Betriebsanzeige

- Alarmanzeige

- Anzeige Kompressoranforderung

- Anzeige Entfrostungsbetrieb Außeneinheit beim Heizen.

Optional einstellbare Funktionen:

- Einleitung des Testbetriebs Kühlen oder Heizen über DIP-Schaltereinstellung

- Abschaltung des Kompressors

- Innengerätelüftersteuerung im Heizbetrieb. Wenn keine Heizanforderung bei der Inneneinheit vorliegt, läuft der Innenlüfter 2 min und geht für 6~28 min aus.

- Innengerätelüftersteuerung im Entfrostungsbetrieb, optional wird der Innen-gerätelüfter auf niedrige Stufe im Entfrostungsbetrieb geschaltet.

- Aufheben der Außentemperatursperre

- Aufheben der Verdichter Warmstartsperre

- Verschiedene Formen der Geräuschreduzierung

- Schutz vor zu kaltem Luftaustritt (Inneneinheiten)

- Änderung der Entfrostungsbedingungen

Inneneinheiten

An dieser Außeneinheit können die Inneneinheiten der SystemFree Serie angeschlossen werden. Die Kombination kann frei gewählt werden, wobei die min/max. Anschlussraten eingehalten werden müssen (siehe techn. Daten).

H-Link Steuersystem

- Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

- Automatische oder manuelle Geräteadressierung

- Kombination mit Utopia oder älteren H-Link I Systemen sind möglich.

- Mögliche anschließbare Gebäudeleitsysteme: KNX, LON, Fidelio, ModBus

- Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional erhältlich

Mögliches Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- PCC1A Stecker zum Abgreifen der Optionen Ein-/Ausgänge

- Umschaltboxen für 3-Leiterbetrieb

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	33,50 kW

Nennheizleistung	:	37,50 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	2 bis 26 (10)

Gesamtleistung der Inneneinheiten (min.-max.)	:	6.0 bis 18.0 PS (Free System)

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,00 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,79 W/W

Luftvolumenstrom	: 	10500 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	60 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	80 dB(A)

Spannung	:	400/3/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	10,60 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	9,89 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	17,10 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	15,90 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	3x 35 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	1.720x950x765  mm

Gewicht	:	230,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	12.7 / 25.4 mm

Heißgasleitung (nur 3-Leitersystem)	:	22,20 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	7.30 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	165,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	300,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	50,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	40,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-5 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-20 bis +15 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-12FSXN1E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.