Hitachi Utopia ES-Außengerät RAS-2HVRN2

Kompakte Außeneinheit für den Anschluss von einer Inneneinheit. Gehäuse aus galvanisiertem und lackierten Stahlblech (Farbe: Seidengrau, etwas heller als RAL 7044). Vollhermetischer Scroll-Verdichter mit GS-Wechselrichter, vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert, leise laufend mit hohen Wirkungsgrad. Steuerstromabsicherung, Kompressorschutz mittels Inverterüberwachung, Heißgasüberwachung und Hochdruck-Pressostat. Ein drehzahlgeregelter Axial-Ventilator (DC), statisch und dynamisch ausgewuchtet, ermöglichen den Kühlbetrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen. L-förmiger luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, 4-Wege-Umschaltventil, Flüssigkeitsabscheider, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit Kältemittel R410A, ausreichend für Innen- und Außenteil und 30 m Kältemittelleitung.

Fehlerdiagnosesystem Außengerät

Das Prüfverfahren wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine LED-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden Stillstandsgrund, Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, ....

Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt. Um den Service zu vereinfachen, sind unter der Anschlußabdeckung, folgende Komponenten enthalten: DIP Schalter für den Testlauf, Taster zu manuellen Abtauung und zusätzliche Alarm LEDs.

Optionale Funktionen über Platine Außeneinheit

- Einleitung des Testbetriebs Kühlen oder Heizen über DIP-Schaltereinstellung

- Abschaltung des Kompressors

- Lüftergeräusch im Kühlmodus senken (permanent / während der Nacht)

- Ändern der Parameter der Enteisungsfunktion

Optionale Ein- und Ausgangssignale über Platine Außeneinheit

- Abschaltung Außeneinheit (bzw. Innen- und Außeneinheit)

- Wahl der Betriebsart (Kühlen/Heizen)

- Leistungsaufnahme begrenzen (50% - 75% - 100%)

- Betriebs- und Alarmsignal

- Verdichter aktiv Signal

- Abtausignal

H-Link Steuersystem

- Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden

- Kombination mit Utopia oder älteren H-Link I Systemen sind möglich

- Anbindung an diverse Gebäudeleitsysteme über optionale Module sind möglich

- Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional

Inneneinheiten

An dieser Außeneinheit können alle Inneneinheiten der Utopia / Set-Free Serie (FSN) angeschlossen werden (optional). Die Rohrleitungsdurchmesser der Verbindungsleitung entsprechen den Anschlüssen der Außeneinheit und müssen bei Bedarf am Innengerät reduziert werden.

4-Wege Kassetten RCI-2.0FSN3E RCIM-2.0FSN2

2-Wege Kassetten RCD-2.0FSN2

Kanalgeräte RPI-2.0FSN3E

Wandgeräte RPK-2.0FSN2M

Deckengeräte RPC-2.0FSN2E

Truhengeräte RPF(I)-2.0FSN2E

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	5,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	2.2 bis 5.6 kW

Nennheizleistung	:	5,60 kW

Regelbereich (Heizen)	:	2.2 bis 7.1 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,97 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	4,55 W/W

Luftvolumenstrom	: 	2100 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	45 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	47 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	1,26 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	1,23 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	5,90 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	6,10 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	16,00 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	600x792(+95)x300  mm

Gewicht	:	42,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.7 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	1.60 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	50,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-15 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +15 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-2HVRN2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.