Hitachi Utopia IVX Außengerät RAS-5HVNC2E

Die UTOPIA IVX-Serie, deren hohes Leistungsniveau (einschließlich SEER- und SCOP-Werte) ordnungsgemäß unseren Kunden kommuniziert wird, um eine einfache Auswahl zu ermöglichen. Die IVX-Serie bietet eine hohe jahreszeitbedingte Effizienz und ist vollständig kompatibel mit allen System-Free-Innengeräten. Hitachis IVX-Technologie bietet alle Vorteile von VRF, einschließlich der individuellen Steuerung von jedem Innengerät mit einer erhöhten Anzahl von Innengeräte-Kombinationen. Durch diese spezielle IVX Regelung kann bei Anschluß von mehreren Geräten jedes Gerät individuell über eine eigene Fernbedienung geregelt werden (lediglich die Betriebsart muß bei allen Geräten gleich sein). Dies erhöht den Komfort und senkt die Anschaffungskosten im Vergleich zu VRF Systemen.

Kompakte Außeneinheit für den Anschluss von einer oder mehreren Inneneinheiten. Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech, Farbe Grauweiß (ähnlich RAL 9002). Vollhermetischer Scroll-Verdichter mit GS-Wechselrichter, vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert, leise laufend mit hohem Wirkungsgrad. Steuerstromabsicherung, Kompressorschutz mittels Überstromsicherung, Heißgasüberwachung und Hochdruck-Pressostat. Ein drehzahlgeregelter Axial-DC Ventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, ermöglichen den Kühlbetrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen. L-förmiger luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch (Slitless-Fin). Ein eingebauter Heißgas-Bypass im Außenteil (4-12PS Modelle) sowie die speziell entwickelte Software sorgt für einen längeren Heizbetrieb und hält die Abtauphasen so gering wie möglich. Der Kältekreis besteht aus Kupferrohren mit Absperrventilen, 4-Wege-Umschaltventil, Kältemittelsammler (4-6PS Modelle), Flüssigkeitsabscheider, Hochdrucksensor (4-12PS Modelle), elektrisch geregeltem Expansionsventil sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Bei Anschluß von mehr als einer Inneneinheit, werden die Kältemittelleitungen über spezielle Verteiler den Geräten zugeführt (Zubehör). Vorgefüllt mit Kältemittel R410A.

Fehlerdiagnosesystem Außengerät: Der Testlauf/Abfragemodus wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine 7-Segment-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, angeschlossene Geräte und vieles mehr.

Inneneinheiten

An dieser Außeneinheit können die Inneneinheiten der SystemFree Serie angeschlossen werden. Die Kombination kann frei gewählt werden, wobei die Anzahl bzw. min/max. Anschlussraten eingehalten werden müssen (siehe techn. Daten). Die Leistungsaufnahme und der Wirkungs- grad beziehen sich auf den Anschluss von zwei Kassettengeräten. Bei anderen Bauformen können sich die Werte geringfügig ändern.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	12,50 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	5.7-14.0 kW

Nennheizleistung	:	14,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	5.0-16.0 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1 bis 4

Gesamtleistung der Inneneinheiten (min.-max.)	:	4.5 bis 5.75 PS (Free System)

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A++

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A+

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,15 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	4,23 W/W

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	6.35 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	4.24 W/W

Luftvolumenstrom	: 	4800 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	54 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	54 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	70 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	3,78 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	3,52 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	18,30 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	17,00 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	32,00 A

Steuerleitung	:	2x0,75, abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	1.140x950x370  mm

Gewicht	:	89,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 15.88 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	R410A / 3.20 kg

CO2-Äquivalent 	:	6.682 t

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	75,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	95,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-15 bis +46 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-20 bis +15 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-5HVNC2E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.