Hitachi Split-Außengerät RASC-10HRNM1E

HITACHI hat in Übereinstimmung mit der Ökodesign-Richtlinie (ErP) die neuen Außengeräte entwickelt. Die IVX-Serie bietet eine hohe Effizienz und ist vollständig kompatibel mit allen System-Free-Innengeräten. Hitachis IVX-Technologie bietet alle Vorteile von VRF, einschließlich der individuellen Steuerung von jedem Innengerät mit einer erhöhten Anzahl von Innengeräte-Kombinationen. Durch diese spezielle IVX Regelung kann bei Anschluß von mehreren Geräten jedes Gerät individuell über eine eigene Fernbedienung geregelt werden (lediglich die Betriebsart muß bei allen Geräten gleich sein). Dies erhöht den Komfort und senkt die Anschaffungskosten im Vergleich zu VRF Systemen.

Kompakte Außeneinheit für den Anschluss von 1 bis 4 Inneneinheiten. Das Gerät ist speziell für die Aufstellung im Gebäude konzipiert. Zu und Abluft, werden über isolierte Luftkanäle dem Gerät zugeführt (bauseits). Gehäuse aus galvanisiertem und lackierten Stahlblech, Farbe: Dunkelgrau (Wartungsklappen Hellgrau). Vollhermetischer Scroll-Inverterverdichter, vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert, leise laufend und hohem Wirkungsgrad.Kompressorschutz mittels ISPM , Hochdruck- und Temperaturüberwachung. Ein geregelter und direktgetriebener DC Zentrifugallüfter, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, 4-Wege-Umschaltventil, Kältemittelsammler, Unterkühlerkreislauf, Elektronisches E-Ventil, sowie Bördelanschluss für die Kältemittelleitungen (bauseits). Temperatursensoren für Außenluft, Wärmetauscher, Heißgasleitung und Inverterplatine. Vorgefüllt mit Kältemittel R410A, ausreichend für Innen- und Außeneinheit und 7 m Kältemittelleitung. Bei Anschluß von mehr als einer Inneneinheit, werden die Kältemittelleitungen über spezielle Verteiler den Geräten zugeführt (Zubehör).

Fehlerdiagnosesystem Außengerät

Der Testlauf/Abfragemodus wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine 7-Segment-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, angeschlossene Geräte....

Im Ursprungszustand wird auf der 7-Segment-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information, welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt.

Optionale Funktionen über Platine Außeneinheit

Einleitung des Testbetriebs Kühlen oder Heizen über DIP-Schaltereinstellung

Abschaltung des Kompressors

Geräuscharmer Betrieb / Nachtmodus (Kühlen)

Freischalten des Kühlbetriebs für den Winter

Ändern der Parameter der Enteisungsfunktion

Lüftersteuerung der Inneneinheit bei Abtauung bzw. Thermo OFF (Heizen)

Optionale Ein- und Ausgangssignale über Platine Außeneinheit

Festlegen der Betriebsart (Kühlen / Heizen)

Abschaltung Außeneinheit oder Außen- und Inneneinheiten

Leistungsaufnahme begrenzen (50% - 75% - 100%)

Betriebs- und Alarmsignal

Verdichter- und Abtausignal

Inneneinheiten

An dieser Außeneinheit können die Inneneinheiten der SystemFree Serie angeschlossen werden. Es sind nur spezielle Leistungs-Kombinationen freigegeben (siehe techn. Daten).

H-Link Steuersystem

Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

Automatische oder manuelle Geräteadressierung

Kombination mit Utopia oder älteren H-Link I Systemen sind möglich.

Mögliche anschließbare Gebäudeleitsysteme: KNX, LON, BACNet, Fidelio, ModBus

Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional erhältlich

Mögliches Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

PCC-1A Stecker zum Abgreifen der Optionen Ein-/Ausgänge

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	23,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	10.3 bis 25.0 kW

Nennheizleistung	:	25,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	9.4 bis 26.0 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1 bis 4

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	2,88 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,09 W/W

Luftvolumenstrom	: 	6300 m3/h

Ext. statische Pressung 	:	0/63/130 Pa

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	56 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	57 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	75 dB(A)

Spannung	:	400/3/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	7,99 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	8,09 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	13,00 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	13,10 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	40 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	640x1850x985  mm

Gewicht	:	269,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	12.7 / 25.4 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	5.00 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	50,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	60,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-15 bis +46 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +15 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RASC-10HRNM1E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.