Hitachi SystemFree Innengerät RPI-0.6FSN4E

Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP), was sich in der Effizienz des Gerätes niederschlägt.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Innen wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Vorder- und Rückseite für Kanalanschluß vorgesehen. Lufteintritt (mit Filtereinsatz) standardmäßig von hinten sowie umrüstbar auf eine untere Ansaugung (2.0-6.0PS). Zwei leise laufende Radiallüfterwalzen, statisch und dynamisch ausgewuchtet. DC Lüftermotor für einen sparsamen Betrieb. Eine Drehzahlkontrolle kann Druckschwankungen oder Verschmutzungen am Filter ausgleichen. Die Leistungskurven des Lüftermotors ermöglichen den Einsatz selbst bei sehr geringer externer Pressung (ohne Kanal).

Verdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung mit elektronischen Expansionsventil. Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt mit Kondensatwasserpumpe (Förderhöhe 850 mm ab Unterkante Gerät).

Innengerät geeignet für den Anschluss an ein Hitachi Set-Free-System (VRF) oder Utopia-Inverter-Außengerät (mit geänderten Leistungsdaten).

H-Link Steuersystem

- Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

- Kombination mit Utopia oder älteren H-Link I Systemen sind möglich.

- Mögliche anschließbare Gebäudeleitsysteme: KNX, LON, BACNet, Fidelio, ModBus

- Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional erhältlich

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar)

- Externe Ein/Aus Schaltung über gepulstem oder permanentem potenzialfreien Eingang.

- Moduseinstellung Kühlen/Heizen

- Betriebsanzeige

- Alarmanzeige

- Anzeige Kompressoranforderung beim Kühlen oder optional Heizen.

- Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder optional Heizen

Mögliches Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- Kabelfernbedienung PC-ARF

- Infrarotfernbedienung PC-LH3A mit externen Empfänger PC-ALHZ

Technische Daten

Nennkälteleistung (Setfree Außeneinheit)	:	1,70 kW

Nennheizleistung (Setfree Außeneinheit)	:	1,90 kW

Luftvolumenstrom	: 	330-420 m3/h

Ext. statische Pressung 	:	0/20/30 Pa

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	27/30/32 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	27/32 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,03 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,03 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	0,30 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	0,30 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	10,00 A

Steuerleitung	:	2x0,75, abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	197x1.084x600  mm

Gewicht	:	29,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RPI-0.6FSN4E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.