Yutaki Hydraulikmodul RWH-6.0FSNFE

Wassermodul eines Split-Klimagerätes zur Bodenmontage mit weißem Metallgehäuse (Farbton: RAL 9016). Aufgrund der integrierten Smart Kaskade, besteht die Möglichkeit Vorlauftemperaturen von bis zu 80°C zu erzielen. Die Kaskade wird erst bei höheren Temperaturen aktiviert, um so einen hohen Wirkungsgrad bei Teillast zu erzielen. Dieses Konzept ermöglicht auch, die Heiznennleistung sogar bis -15°C Außentemperatur konstant zu halten. Das Modul ist für die Montage in geschlossenen / frostfreien Räumen konzipiert und darf nur an speziellen Außeneinheiten der Yutaki S Serie angeschlossen werden.

R-410A Kältekreislauf mit elektronischen Expansionsventil, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen zur Außeneinheit. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Vorgefertigte Lötanschlüsse für die Rohrführung aus dem Gerät sind beigelegt.

Die Kaskade ist Invertergeregelt und wird mit R134A betrieben. Vollhermetischer Scroll-Verdichter, vibrationsarm und auf Schwingungsdämpfer montiert. Verdichterschutz gegen Überströme, thermische Überlastung und ausgestattet mit Kurbelwannenheizung. Kältekreis aus Kupferrohren, elektronischem Expansionsventil, Filter und Rückschlagventil. Sicherheitskette bestehend aus Hochdruckschalter und Drucksensoren auf der Hoch- und Niederdruckseite.

Insgesamt 3 gelötete Edelstahl Plattenwärmetauscher (R410A/H²O / R410A/R134A / R134A/H²O).

Wasserkreislauf mit Zentrifugalpumpe, Wasserfilter, Ausdehnungsgefäß, Überducksicherheitsventil, Strömungswächter, Entlüftungsventil, und Druckanzeige. Flexibele Wasseranschlüsse sind beigelegt und vereinfachen die Montage. Die Kompletteinheit ist eingetragen in der BAFA Liste und entspricht somit den aktuellen Grundvorraussetzungen für die staatliche Wärmepumpenforderung.

An diese Inneneinheit darf nur folgende Außeneinheit angeschlossen werden:

RAS-6HVRNME-AF (230V Modell) oder RAS-6HRNME-AF (400V Modell)

Wärmeübertragung

Wasserseitig bestehen folgende Anschlußmöglichkeiten:

Hochtemperatur-Radiatoren und für den 2ten Regelkreis Fußbodenheizung bzw. Niedertemperatur-Radiatoren.

Vorlauftemperaturen über Wärmepumpe

- Heizen: +20°C bis +80°C (bei Außentemp. -20°C bis +35°C)

- Brauchwasser: +35°C bis +75°C (bei Außentemp. -20°C bis +40°C)

- Swimming Pool: +24°C bis +33°C (bei Außentemp. -20°C bis +40°C) (Übergang nur mit bauseitigem Wärmetauscher möglich)

Kombinationsmöglichkeiten

- Mono- oder Bivalente Systeme

- Brauchwassererwärmung

- verschiedene Warmwasserkreise

- verschiedene Fernbedienungen

- Ansteuerung von Pumpen, Mischventile bzw. E-Heizung

- Wassererwärmung Schwimmbad

- Solar-Panel Kombination

- Kombinationen mit hydraulischer Weiche

- Ausgangssignale über ein spezielles Modul

Zusatzfunktionen (Software AF-201)

- Stromtarif Signal (Ein/Aus)

- Estrich Trocknung

- Legionellen Schaltung (Brauchwasser)

- Automatische Abschaltung im Sommer

- Festlaufschutz Pumpen / Ventile

- Tarifeingang

- Testlauf Betrieb

- Steuerung nach Heizkurve, Festwert oder variabler Kurve

- Festlegung der mini- und maximalen Wassertemperaturen

- Notbetrieb über E-Heizung bzw. Heizkessel bei Ausfall der Wärmepumpe

- stufige oder symetrische Zuschaltung der E-Heizung

- KNX Kombination (Erweiterungsmodul ATW-KNX-01 notwendig)

- Automatische Sommer/Winterzeitumschaltung

- Timerbetrieb für Heizung, Brauchwasser oder Poolbeheizung

- Speicherladefunktion (zusätzlicher Fühler notwendig)

- Eco Pumpenbetrieb

Steuerungskomponenten Außen am Gehäuse:

- Steuerungseinheit mit LCD Anzeige mit deutschprachiger Menüführung

- Wasserdruck Anzeige

Achtung: Die Steuerungseinheit mit LCD Anzeige ist notwendig für den Betrieb, ist jedoch nicht im Lieferunfang enthalten. Es bestehen 2 Möglichkeiten. Sie bestellen die Steuereinheit PC-S80TE separat oder Sie installieren den Brauchwassertank DHWS195S-2.0H1E oder DHWS260S-2.0H1E auf bzw. neben die Anlage. In diesem BW Tank ist die Steuereinheit bereits enthalten und einfach zugänglich (über Klappe).

Fernbedienung:

Eine Fernbedienung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Verwenden Sie entweder:

Raumthermostat Ein/Aus Signal (z.B. ATW-RTU-01) oder

Raumthermostat mit Regelungseingriff (z.B. ATW-RTU-02)

Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- PC-S80TE Steuereinheit

- DHWS195S-2.0H1E Brauchwassertank 185 l, Edelstahltank, E-Heizung 2 kW, Steuereinheit PC-S80TE bereits eingebaut.

- DHWS2605S-2.0H1E Brauchwassertank 250 l, Edelstahltank, E-Heizung 2 kW, Steuereinheit PC-S80TE bereits eingebaut.

- AF-RTU-01 Funkfernbedienung und Empfänger (Ein/Aus)

- AF-RTU-02 Funkfernbedienung und Empfänger (mit Regelungseingriff)

- AF-RTU-03 zweite Funkfernbedienung für AF-RTU-02

- ATW-3WV-01 3-Wegeventil (Mischventil)

- ATW-WTS-02 Temperatursensor für 2ten Kreis

- WEH-6E E-Heizung 6KW

- ATW-2OS-01 optionaler Aussentemperaturfühler

- weiteres Zubehör auf Anfrage

Technische Daten

Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	14,00 kW

COP W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	4,05 W/W

Schalldruckpegel (Heizen)	:	41 dB(A)

Spannung	:	400/3/50  V/Hz/Ph

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	706x595x695  mm

Gewicht	:	167,00 kg

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RWH-6.0FSNFE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.