Fernsensor THM-R2AE

Fernsensor mit Gehäuse für alle Inneneinheiten der Free System Serie.

In besonderen Einbausituationen können durch diesen Sensor ein besseres Regelverhalten der Anlage und eine gleichmäßige Raumtemperatur erzielt werden.

Montage:

Der Sensor wird einfach auf den freien Steckplatz THM4 der Innengeräte-Platine angeschlossen. Das Gerät regelt nun automatisch nach dem Mittelwert zwischen dem Raumluftfühler im Innengerät und diesem Fernsensor. Falls Sie nur über diesen Fernsensor regeln möchten, wird der normale Raumluftfühler (Steckplatz THM1) abgeklemmt und anstelle dessen der Fernsensor auf diesem Steckplatz wieder angeschlossen.

Das Gehäuse (für Aufputzmontage) wird einfach in einer Position montiert, wo durchschnittliche Raumtemperaturen gut messbar sind (Raumhöhe ca. 1,0 bis1,5m). Vermeiden Sie unbedingt folgende Einflüsse: Sonnenlicht, Wärmestrahlung, direkte Luftströmungen des eigenen Gerätes, Zugluft (Fenster/Türen), Frischluft..... .

Die Anschlussleitung hat eine Länge von 8m. Bei Bedarf kann diese aber auch verlängert werden (maximale Gesamtlänge 15m).

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  THM-R2AE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.